## Sheet1
阳高县疾病预防控制中心 |  |  |  | 阳高县龙泉新村东区 | 阳高县龙泉镇祉雅苑小区 | 阳高县龙泉镇御景花城小区 | 阳高县龙泉镇现代家园小区 | 阳高县龙泉镇馨和苑小区
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | SZ-24090137 | SZ-24090138 | SZ-24090139 | SZ-24090140 | SZ-24090141
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 5.31 | 5.59 | 5.56 | 5.64 | 5.70
7 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00176 | 0.00343 | 0.00168 | 0.00115 | 0.00157
8 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00018 | 0.00017 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
10 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
11 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
12 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.00011 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
13 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.72 | 0.56
14 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5
15 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出